## 4월수도꼭지
2016년 04월 수도꼭지 수질검사
번호 | 채수일자 | 채수장소 | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균 | NH3-N | 잔류염소 | 구리 | 아연 | 염소이온 | 철 | 망간 | 적부
|  |  | (CFU/ml) | (/100ml) | (/100ml) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
|  |  | 100 이하 | 불검출 | 불검출 | 0.5 이하 | 4.0 이하 | 1.0 이하 | 3.0 이하 | 250 이하 | 0.3 이하 | 0.05 이하
1 | 2016-04-11 | 용문 상금3리회관(노후관) | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.63 | 0.012 | 0.018 | 10.3 | 불검출 | 불검출 | 적합
2 | 2016-04-11 | 예천 동본1리회관(일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.52 | - | - | - | - | - | 적합
3 | 2016-04-11 | 예천 동본2리회관(일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.54 | - | - | - | - | - | 적합
4 | 2016-04-11 | 예천 백전2리회관(일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.52 | - | - | - | - | - | 적합
5 | 2016-04-11 | 예천 서본2리회관(일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.51 | - | - | - | - | - | 적합
6 | 2016-04-11 | 예천 우계리회관(일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.55 | - | - | - | - | - | 적합
7 | 2016-04-11 | 예천 화지회관(일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 적합
8 | 2016-04-11 | 용문 제곡리회관(일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.62 | - | - | - | - | - | 적합
9 | 2016-04-11 | 감천 관현1리회관(일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 적합
10 | 2016-04-11 | 풍양 괴당1리회관(일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | 적합
11 | 2016-04-11 | 지보 신풍1리회관(일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.45 | - | - | - | - | - | 적합
12 | 2016-04-11 | 용궁 무이2리(일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.66 | - | - | - | - | - | 적합
13 | 2016-04-11 | 개포 면사무소(일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.66 | - | - | - | - | - | 적합

## 4월 정수장 월간 수질검사 결과
예천정수장 월간 수질검사 결과(4월)
번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과 | 번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과
1 | 일반세균 | CFU/mL | 100 이하 | 0 | 30 | 에틸벤젠 | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
2 | 총대장균군 | /100mL | 불검출 | 불검출 | 31 | 크실렌 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
3 | 대장균(E. coli) | /100mL | 불검출 | 불검출 | 32 | 1.1-디클로로에틸렌 | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
4 | 납(Pb) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 33 | 사염화탄소 | mg/L | 0.002 이하 | 불검출
5 | 불소(F) | mg/L | 1.5 이하 | 불검출 | 34 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | mg/L | 0.003 이하 | 불검출
6 | 비소(As) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 35 | 클로랄하이드레이트(CH) | mg/L | 0.03 이하 | 0.0006
7 | 셀레늄(Se) | mg/L | 0.01이하 | 불검출 | 36 | 디브로모아세토니트릴 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출
8 | 수은(Hg) | mg/L | 0.001 이하 | 불검출 | 37 | 디클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.09 이하 | 0.0007
9 | 시안(CN) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 38 | 트리클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.004 이하 | 불검출
10 | 크롬(Cr) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 39 | 할로아세틱에시드(HAAs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.002
11 | 암모니아성질소(NH8 -N) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 40 | 유리잔류염소 | mg/L | 4.0 이하 | 0.71
12 | 질산성질소(NO8 -N) | mg/L | 10 이하 | 1.5 | 41 | 경도 | mg/L | 300 이하 | 81
13 | 보론(B) | mg/L | 1.0 이하 | 불검출 | 42 | 과망간산칼류소비량 | mg/L | 10 이하 | 1.2
14 | 카드뮴(Cd) | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 43 | 냄새 | - | 무취 | 없음
15 | 페놀 | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 44 | 맛 | - | 무미 | 없음
16 | 다이아지논 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 45 | 구리(Cu) | mg/L | 1 이하 | 불검출
17 | 파라티온 | mg/L | 0.06 이하 | 불검출 | 46 | 색도 | Degree | 5 이하 | 불검출
18 | 페니트로티온 | mg/L | 0.04 이하 | 불검출 | 47 | 세제(음이온계면활성제:ABS) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
19 | 카바릴 | mg/L | 0.07 이하 | 불검출 | 48 | 수소이온농도(Ph) | - | 5.8 - 8.5 | 7.6
20 | 총트리할로메탄(THMs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.009 | 49 | 아연(Zn) | mg/L | 3 이하 | 0.005
21 | 클로로포름 | mg/L | 0.08 이하 | 0.007 | 50 | 염소이온(Cl¯) | mg/L | 250 이하 | 9.3
22 | 1,1,1-트리클로로에탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 51 | 증발잔류물 | mg/L | 500 이하 | 116
23 | 테트라클로로에틸렌(PCE) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 52 | 철(Fe) | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
24 | 트리클로로에틸렌(TCE) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 53 | 망간(Mn) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
25 | 브로모디클로로메탄 | mg/L | 0.03 이하 | 0.002 | 54 | 탁도 | NTU | 0.5 이하 | 0.06
26 | 디브로모클로로메탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 55 | 황산이온(SO4 ² - ) | mg/L | 200 이하 | 16
27 | 디크로로메탄 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 56 | 알루미늄(Al) | mg/L | 0.2 이하 | 불검출
28 | 벤젠 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 57 | 1.4-다이옥산 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
29 | 톨루엔 | mg/L | 0.7 이하 | 불검출 | 58 | 포름알데히드 | mg/L | 0.5이하 | 불검출
용문정수장 월간 수질검사 결과(4월)
번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과 | 번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과
1 | 일반세균 | CFU/mL | 100 이하 | 0 | 30 | 에틸벤젠 | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
2 | 총대장균군 | /100mL | 불검출 | 불검출 | 31 | 크실렌 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
3 | 대장균(E. coli) | /100mL | 불검출 | 불검출 | 32 | 1.1-디클로로에틸렌 | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
4 | 납(Pb) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 33 | 사염화탄소 | mg/L | 0.002 이하 | 불검출
5 | 불소(F) | mg/L | 1.5 이하 | 불검출 | 34 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | mg/L | 0.003 이하 | 불검출
6 | 비소(As) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 35 | 클로랄하이드레이트(CH) | mg/L | 0.03 이하 | 0.0006
7 | 셀레늄(Se) | mg/L | 0.01이하 | 불검출 | 36 | 디브로모아세토니트릴 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출
8 | 수은(Hg) | mg/L | 0.001 이하 | 불검출 | 37 | 디클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.09 이하 | 불검출
9 | 시안(CN) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 38 | 트리클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.004 이하 | 0.0008
10 | 크롬(Cr) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 39 | 할로아세틱에시드(HAAs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.004
11 | 암모니아성질소(NH8 -N) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 40 | 유리잔류염소 | mg/L | 4.0 이하 | 0.66
12 | 질산성질소(NO8 -N) | mg/L | 10 이하 | 1.6 | 41 | 경도 | mg/L | 300 이하 | 77
13 | 보론(B) | mg/L | 1.0 이하 | 불검출 | 42 | 과망간산칼류소비량 | mg/L | 10 이하 | 1.2
14 | 카드뮴(Cd) | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 43 | 냄새 | - | 무취 | 없음
15 | 페놀 | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 44 | 맛 | - | 무미 | 없음
16 | 다이아지논 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 45 | 구리(Cu) | mg/L | 1 이하 | 불검출
17 | 파라티온 | mg/L | 0.06 이하 | 불검출 | 46 | 색도 | Degree | 5 이하 | 불검출
18 | 페니트로티온 | mg/L | 0.04 이하 | 불검출 | 47 | 세제(음이온계면활성제:ABS) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
19 | 카바릴 | mg/L | 0.07 이하 | 불검출 | 48 | 수소이온농도(Ph) | - | 5.8 - 8.5 | 7.4
20 | 총트리할로메탄(THMs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.008 | 49 | 아연(Zn) | mg/L | 3 이하 | 0.003
21 | 클로로포름 | mg/L | 0.08 이하 | 0.006 | 50 | 염소이온(Cl¯) | mg/L | 250 이하 | 10.2
22 | 1,1,1-트리클로로에탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 51 | 증발잔류물 | mg/L | 500 이하 | 76
23 | 테트라클로로에틸렌(PCE) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 52 | 철(Fe) | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
24 | 트리클로로에틸렌(TCE) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 53 | 망간(Mn) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
25 | 브로모디클로로메탄 | mg/L | 0.03 이하 | 0.002 | 54 | 탁도 | NTU | 0.5 이하 | 0.05
26 | 디브로모클로로메탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 55 | 황산이온(SO4 ² - ) | mg/L | 200 이하 | 14
27 | 디크로로메탄 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 56 | 알루미늄(Al) | mg/L | 0.2 이하 | 불검출
28 | 벤젠 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 57 | 1.4-다이옥산 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
29 | 톨루엔 | mg/L | 0.7 이하 | 불검출 | 58 | 포름알데히드 | mg/L | 0.5이하 | 불검출
감천정수장 월간 수질검사 결과(4월)
번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과 | 번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과
1 | 일반세균 | CFU/mL | 100 이하 | 0 | 30 | 에틸벤젠 | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
2 | 총대장균군 | /100mL | 불검출 | 불검출 | 31 | 크실렌 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
3 | 대장균(E. coli) | /100mL | 불검출 | 불검출 | 32 | 1.1-디클로로에틸렌 | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
4 | 납(Pb) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 33 | 사염화탄소 | mg/L | 0.002 이하 | 불검출
5 | 불소(F) | mg/L | 1.5 이하 | 불검출 | 34 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | mg/L | 0.003 이하 | 불검출
6 | 비소(As) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 35 | 클로랄하이드레이트(CH) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
7 | 셀레늄(Se) | mg/L | 0.01이하 | 불검출 | 36 | 디브로모아세토니트릴 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출
8 | 수은(Hg) | mg/L | 0.001 이하 | 불검출 | 37 | 디클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.09 이하 | 불검출
9 | 시안(CN) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 38 | 트리클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.004 이하 | 불검출
10 | 크롬(Cr) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 39 | 할로아세틱에시드(HAAs) | mg/L | 0.1 이하 | 불검출
11 | 암모니아성질소(NH8 -N) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 40 | 유리잔류염소 | mg/L | 4.0 이하 | 0.68
12 | 질산성질소(NO8 -N) | mg/L | 10 이하 | 2.8 | 41 | 경도 | mg/L | 300 이하 | 91
13 | 보론(B) | mg/L | 1.0 이하 | 0.02 | 42 | 과망간산칼류소비량 | mg/L | 10 이하 | 0.7
14 | 카드뮴(Cd) | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 43 | 냄새 | - | 무취 | 없음
15 | 페놀 | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 44 | 맛 | - | 무미 | 없음
16 | 다이아지논 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 45 | 구리(Cu) | mg/L | 1 이하 | 불검출
17 | 파라티온 | mg/L | 0.06 이하 | 불검출 | 46 | 색도 | Degree | 5 이하 | 불검출
18 | 페니트로티온 | mg/L | 0.04 이하 | 불검출 | 47 | 세제(음이온계면활성제:ABS) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
19 | 카바릴 | mg/L | 0.07 이하 | 불검출 | 48 | 수소이온농도(Ph) | - | 5.8 - 8.5 | 7.5
20 | 총트리할로메탄(THMs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.003 | 49 | 아연(Zn) | mg/L | 3 이하 | 0.005
21 | 클로로포름 | mg/L | 0.08 이하 | 0.002 | 50 | 염소이온(Cl¯) | mg/L | 250 이하 | 29.1
22 | 1,1,1-트리클로로에탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 51 | 증발잔류물 | mg/L | 500 이하 | 218
23 | 테트라클로로에틸렌(PCE) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 52 | 철(Fe) | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
24 | 트리클로로에틸렌(TCE) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 53 | 망간(Mn) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
25 | 브로모디클로로메탄 | mg/L | 0.03 이하 | 0.001 | 54 | 탁도 | NTU | 0.5 이하 | 0.05
26 | 디브로모클로로메탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 55 | 황산이온(SO4 ² - ) | mg/L | 200 이하 | 52
27 | 디크로로메탄 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 56 | 알루미늄(Al) | mg/L | 0.2 이하 | 불검출
28 | 벤젠 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 57 | 1.4-다이옥산 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
29 | 톨루엔 | mg/L | 0.7 이하 | 불검출 | 58 | 포름알데히드 | mg/L | 0.5이하 | 불검출
풍양정수장 월간 수질검사 결과(4월)
번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과 | 번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과
1 | 일반세균 | CFU/mL | 100 이하 | 0 | 30 | 에틸벤젠 | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
2 | 총대장균군 | /100mL | 불검출 | 불검출 | 31 | 크실렌 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
3 | 대장균(E. coli) | /100mL | 불검출 | 불검출 | 32 | 1.1-디클로로에틸렌 | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
4 | 납(Pb) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 33 | 사염화탄소 | mg/L | 0.002 이하 | 불검출
5 | 불소(F) | mg/L | 1.5 이하 | 불검출 | 34 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | mg/L | 0.003 이하 | 불검출
6 | 비소(As) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 35 | 클로랄하이드레이트(CH) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
7 | 셀레늄(Se) | mg/L | 0.01이하 | 불검출 | 36 | 디브로모아세토니트릴 | mg/L | 0.1 이하 | 0.0006
8 | 수은(Hg) | mg/L | 0.001 이하 | 불검출 | 37 | 디클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.09 이하 | 불검출
9 | 시안(CN) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 38 | 트리클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.004 이하 | 불검출
10 | 크롬(Cr) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 39 | 할로아세틱에시드(HAAs) | mg/L | 0.1 이하 | 불검출
11 | 암모니아성질소(NH8 -N) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 40 | 유리잔류염소 | mg/L | 4.0 이하 | 0.75
12 | 질산성질소(NO8 -N) | mg/L | 10 이하 | 6.1 | 41 | 경도 | mg/L | 300 이하 | 114
13 | 보론(B) | mg/L | 1.0 이하 | 0.02 | 42 | 과망간산칼류소비량 | mg/L | 10 이하 | 0.6
14 | 카드뮴(Cd) | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 43 | 냄새 | - | 무취 | 없음
15 | 페놀 | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 44 | 맛 | - | 무미 | 없음
16 | 다이아지논 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 45 | 구리(Cu) | mg/L | 1 이하 | 불검출
17 | 파라티온 | mg/L | 0.06 이하 | 불검출 | 46 | 색도 | Degree | 5 이하 | 불검출
18 | 페니트로티온 | mg/L | 0.04 이하 | 불검출 | 47 | 세제(음이온계면활성제:ABS) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
19 | 카바릴 | mg/L | 0.07 이하 | 불검출 | 48 | 수소이온농도(Ph) | - | 5.8 - 8.5 | 7.6
20 | 총트리할로메탄(THMs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.002 | 49 | 아연(Zn) | mg/L | 3 이하 | 0.005
21 | 클로로포름 | mg/L | 0.08 이하 | 0.001 | 50 | 염소이온(Cl¯) | mg/L | 250 이하 | 27
22 | 1,1,1-트리클로로에탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 51 | 증발잔류물 | mg/L | 500 이하 | 164
23 | 테트라클로로에틸렌(PCE) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 52 | 철(Fe) | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
24 | 트리클로로에틸렌(TCE) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 53 | 망간(Mn) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
25 | 브로모디클로로메탄 | mg/L | 0.03 이하 | 0.001 | 54 | 탁도 | NTU | 0.5 이하 | 0.05
26 | 디브로모클로로메탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 55 | 황산이온(SO4 ² - ) | mg/L | 200 이하 | 37
27 | 디크로로메탄 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 56 | 알루미늄(Al) | mg/L | 0.2 이하 | 불검출
28 | 벤젠 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 57 | 1.4-다이옥산 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
29 | 톨루엔 | mg/L | 0.7 이하 | 불검출 | 58 | 포름알데히드 | mg/L | 0.5이하 | 불검출
지보정수장 월간 수질검사 결과(4월)
번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과 | 번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과
1 | 일반세균 | CFU/mL | 100 이하 | 0 | 30 | 에틸벤젠 | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
2 | 총대장균군 | /100mL | 불검출 | 불검출 | 31 | 크실렌 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
3 | 대장균(E. coli) | /100mL | 불검출 | 불검출 | 32 | 1.1-디클로로에틸렌 | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
4 | 납(Pb) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 33 | 사염화탄소 | mg/L | 0.002 이하 | 불검출
5 | 불소(F) | mg/L | 1.5 이하 | 불검출 | 34 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | mg/L | 0.003 이하 | 불검출
6 | 비소(As) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 35 | 클로랄하이드레이트(CH) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
7 | 셀레늄(Se) | mg/L | 0.01이하 | 불검출 | 36 | 디브로모아세토니트릴 | mg/L | 0.1 이하 | 0.001
8 | 수은(Hg) | mg/L | 0.001 이하 | 불검출 | 37 | 디클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.09 이하 | 불검출
9 | 시안(CN) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 38 | 트리클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.004 이하 | 불검출
10 | 크롬(Cr) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 39 | 할로아세틱에시드(HAAs) | mg/L | 0.1 이하 | 불검출
11 | 암모니아성질소(NH8 -N) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 40 | 유리잔류염소 | mg/L | 4.0 이하 | 0.71
12 | 질산성질소(NO8 -N) | mg/L | 10 이하 | 2.2 | 41 | 경도 | mg/L | 300 이하 | 152
13 | 보론(B) | mg/L | 1.0 이하 | 0.02 | 42 | 과망간산칼류소비량 | mg/L | 10 이하 | 0.8
14 | 카드뮴(Cd) | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 43 | 냄새 | - | 무취 | 없음
15 | 페놀 | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 44 | 맛 | - | 무미 | 없음
16 | 다이아지논 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 45 | 구리(Cu) | mg/L | 1 이하 | 불검출
17 | 파라티온 | mg/L | 0.06 이하 | 불검출 | 46 | 색도 | Degree | 5 이하 | 불검출
18 | 페니트로티온 | mg/L | 0.04 이하 | 불검출 | 47 | 세제(음이온계면활성제:ABS) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
19 | 카바릴 | mg/L | 0.07 이하 | 불검출 | 48 | 수소이온농도(Ph) | - | 5.8 - 8.5 | 7.6
20 | 총트리할로메탄(THMs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.006 | 49 | 아연(Zn) | mg/L | 3 이하 | 0.006
21 | 클로로포름 | mg/L | 0.08 이하 | 0.001 | 50 | 염소이온(Cl¯) | mg/L | 250 이하 | 27.5
22 | 1,1,1-트리클로로에탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 51 | 증발잔류물 | mg/L | 500 이하 | 154
23 | 테트라클로로에틸렌(PCE) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 52 | 철(Fe) | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
24 | 트리클로로에틸렌(TCE) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 53 | 망간(Mn) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
25 | 브로모디클로로메탄 | mg/L | 0.03 이하 | 0.002 | 54 | 탁도 | NTU | 0.5 이하 | 0.05
26 | 디브로모클로로메탄 | mg/L | 0.1 이하 | 0.003 | 55 | 황산이온(SO4 ² - ) | mg/L | 200 이하 | 29
27 | 디크로로메탄 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 56 | 알루미늄(Al) | mg/L | 0.2 이하 | 불검출
28 | 벤젠 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 57 | 1.4-다이옥산 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
29 | 톨루엔 | mg/L | 0.7 이하 | 불검출 | 58 | 포름알데히드 | mg/L | 0.5이하 | 불검출
용궁정수장 월간 수질검사 결과(4월)
번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과 | 번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과
1 | 일반세균 | CFU/mL | 100 이하 | 0 | 30 | 에틸벤젠 | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
2 | 총대장균군 | /100mL | 불검출 | 불검출 | 31 | 크실렌 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
3 | 대장균(E. coli) | /100mL | 불검출 | 불검출 | 32 | 1.1-디클로로에틸렌 | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
4 | 납(Pb) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 33 | 사염화탄소 | mg/L | 0.002 이하 | 불검출
5 | 불소(F) | mg/L | 1.5 이하 | 불검출 | 34 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | mg/L | 0.003 이하 | 불검출
6 | 비소(As) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 35 | 클로랄하이드레이트(CH) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
7 | 셀레늄(Se) | mg/L | 0.01이하 | 불검출 | 36 | 디브로모아세토니트릴 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출
8 | 수은(Hg) | mg/L | 0.001 이하 | 불검출 | 37 | 디클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.09 이하 | 불검출
9 | 시안(CN) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 38 | 트리클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.004 이하 | 불검출
10 | 크롬(Cr) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 39 | 할로아세틱에시드(HAAs) | mg/L | 0.1 이하 | 불검출
11 | 암모니아성질소(NH8 -N) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 40 | 유리잔류염소 | mg/L | 4.0 이하 | 0.77
12 | 질산성질소(NO8 -N) | mg/L | 10 이하 | 0.5 | 41 | 경도 | mg/L | 300 이하 | 104
13 | 보론(B) | mg/L | 1.0 이하 | 0.01 | 42 | 과망간산칼류소비량 | mg/L | 10 이하 | 0.7
14 | 카드뮴(Cd) | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 43 | 냄새 | - | 무취 | 없음
15 | 페놀 | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 44 | 맛 | - | 무미 | 없음
16 | 다이아지논 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 45 | 구리(Cu) | mg/L | 1 이하 | 불검출
17 | 파라티온 | mg/L | 0.06 이하 | 불검출 | 46 | 색도 | Degree | 5 이하 | 불검출
18 | 페니트로티온 | mg/L | 0.04 이하 | 불검출 | 47 | 세제(음이온계면활성제:ABS) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
19 | 카바릴 | mg/L | 0.07 이하 | 불검출 | 48 | 수소이온농도(Ph) | - | 5.8 - 8.5 | 7.5
20 | 총트리할로메탄(THMs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.002 | 49 | 아연(Zn) | mg/L | 3 이하 | 0.002
21 | 클로로포름 | mg/L | 0.08 이하 | 0.002 | 50 | 염소이온(Cl¯) | mg/L | 250 이하 | 10.5
22 | 1,1,1-트리클로로에탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 51 | 증발잔류물 | mg/L | 500 이하 | 131
23 | 테트라클로로에틸렌(PCE) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 52 | 철(Fe) | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
24 | 트리클로로에틸렌(TCE) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 53 | 망간(Mn) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
25 | 브로모디클로로메탄 | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 54 | 탁도 | NTU | 0.5 이하 | 0.05
26 | 디브로모클로로메탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 55 | 황산이온(SO4 ² - ) | mg/L | 200 이하 | 12
27 | 디크로로메탄 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 56 | 알루미늄(Al) | mg/L | 0.2 이하 | 불검출
28 | 벤젠 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 57 | 1.4-다이옥산 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
29 | 톨루엔 | mg/L | 0.7 이하 | 불검출 | 58 | 포름알데히드 | mg/L | 0.5이하 | 불검출
개포정수장 월간 수질검사 결과(4월)
번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과 | 번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과
1 | 일반세균 | CFU/mL | 100 이하 | 0 | 30 | 에틸벤젠 | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
2 | 총대장균군 | /100mL | 불검출 | 불검출 | 31 | 크실렌 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
3 | 대장균(E. coli) | /100mL | 불검출 | 불검출 | 32 | 1.1-디클로로에틸렌 | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
4 | 납(Pb) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 33 | 사염화탄소 | mg/L | 0.002 이하 | 불검출
5 | 불소(F) | mg/L | 1.5 이하 | 불검출 | 34 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | mg/L | 0.003 이하 | 불검출
6 | 비소(As) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 35 | 클로랄하이드레이트(CH) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
7 | 셀레늄(Se) | mg/L | 0.01이하 | 불검출 | 36 | 디브로모아세토니트릴 | mg/L | 0.1 이하 | 0.0007
8 | 수은(Hg) | mg/L | 0.001 이하 | 불검출 | 37 | 디클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.09 이하 | 불검출
9 | 시안(CN) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 38 | 트리클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.004 이하 | 불검출
10 | 크롬(Cr) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 39 | 할로아세틱에시드(HAAs) | mg/L | 0.1 이하 | 불검출
11 | 암모니아성질소(NH8 -N) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 40 | 유리잔류염소 | mg/L | 4.0 이하 | 0.74
12 | 질산성질소(NO8 -N) | mg/L | 10 이하 | 6.1 | 41 | 경도 | mg/L | 300 이하 | 123
13 | 보론(B) | mg/L | 1.0 이하 | 0.02 | 42 | 과망간산칼류소비량 | mg/L | 10 이하 | 불검출
14 | 카드뮴(Cd) | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 43 | 냄새 | - | 무취 | 없음
15 | 페놀 | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 44 | 맛 | - | 무미 | 없음
16 | 다이아지논 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 45 | 구리(Cu) | mg/L | 1 이하 | 불검출
17 | 파라티온 | mg/L | 0.06 이하 | 불검출 | 46 | 색도 | Degree | 5 이하 | 불검출
18 | 페니트로티온 | mg/L | 0.04 이하 | 불검출 | 47 | 세제(음이온계면활성제:ABS) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
19 | 카바릴 | mg/L | 0.07 이하 | 불검출 | 48 | 수소이온농도(Ph) | - | 5.8 - 8.5 | 7.4
20 | 총트리할로메탄(THMs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.004 | 49 | 아연(Zn) | mg/L | 3 이하 | 0.005
21 | 클로로포름 | mg/L | 0.08 이하 | 0.002 | 50 | 염소이온(Cl¯) | mg/L | 250 이하 | 19.8
22 | 1,1,1-트리클로로에탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 51 | 증발잔류물 | mg/L | 500 이하 | 149
23 | 테트라클로로에틸렌(PCE) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 52 | 철(Fe) | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
24 | 트리클로로에틸렌(TCE) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 53 | 망간(Mn) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
25 | 브로모디클로로메탄 | mg/L | 0.03 이하 | 0.002 | 54 | 탁도 | NTU | 0.5 이하 | 0.05
26 | 디브로모클로로메탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 55 | 황산이온(SO4 ² - ) | mg/L | 200 이하 | 29
27 | 디크로로메탄 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 56 | 알루미늄(Al) | mg/L | 0.2 이하 | 불검출
28 | 벤젠 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 57 | 1.4-다이옥산 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
29 | 톨루엔 | mg/L | 0.7 이하 | 불검출 | 58 | 포름알데히드 | mg/L | 0.5이하 | 불검출