## 월간 정수
3월 예천정수장 정수 수질검사 결과
번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과 | 번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과
1 | 일반세균 | CFU/mL | 100 이하 | 0 | 30 | 에틸벤젠 | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
2 | 총대장균군 | /100mL | 불검출 | 불검출 | 31 | 크실렌 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
3 | 대장균(E. coli) | /100mL | 불검출 | 불검출 | 32 | 1.1-디클로로에틸렌 | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
4 | 납(Pb) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 33 | 사염화탄소 | mg/L | 0.002 이하 | 불검출
5 | 불소(F) | mg/L | 1.5 이하 | 불검출 | 34 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | mg/L | 0.003 이하 | 불검출
6 | 비소(As) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 35 | 클로랄하이드레이트(CH) | mg/L | 0.03 이하 | 0.001
7 | 셀레늄(Se) | mg/L | 0.01이하 | 불검출 | 36 | 디브로모아세토니트릴 | mg/L | 0.1 이하 | 0.0009
8 | 수은(Hg) | mg/L | 0.001 이하 | 불검출 | 37 | 디클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.09 이하 | 0.0012
9 | 시안(CN) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 38 | 트리클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.004 이하 | 불검출
10 | 크롬(Cr) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 39 | 할로아세틱에시드(HAAs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.019
11 | 암모니아성질소(NH8 -N) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 40 | 유리잔류염소 | mg/L | 4.0 이하 | 0.82
12 | 질산성질소(NO8 -N) | mg/L | 10 이하 | 1.8 | 41 | 경도 | mg/L | 300 이하 | 71
13 | 보론(B) | mg/L | 1.0 이하 | 0.01 | 42 | 과망간산칼류소비량 | mg/L | 10 이하 | 0.6
14 | 카드뮴(Cd) | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 43 | 냄새 | - | 무취 | 없음
15 | 페놀 | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 44 | 맛 | - | 무미 | 없음
16 | 다이아지논 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 45 | 구리(Cu) | mg/L | 1 이하 | 불검출
17 | 파라티온 | mg/L | 0.06 이하 | 불검출 | 46 | 색도 | Degree | 5 이하 | 불검출
18 | 페니트로티온 | mg/L | 0.04 이하 | 불검출 | 47 | 세제(음이온계면활성제:ABS) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
19 | 카바릴 | mg/L | 0.07 이하 | 불검출 | 48 | 수소이온농도(pH) | - | 5.8 - 8.5 | 7.5
20 | 총트리할로메탄(THMs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.025 | 49 | 아연(Zn) | mg/L | 3 이하 | 불검출
21 | 클로로포름 | mg/L | 0.08 이하 | 0.017 | 50 | 염소이온(Cl¯) | mg/L | 250 이하 | 9.5
22 | 1,1,1-트리클로로에탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 51 | 증발잔류물 | mg/L | 500 이하 | 128
23 | 테트라클로로에틸렌(PCE) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 52 | 철(Fe) | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
24 | 트리클로로에틸렌(TCE) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 53 | 망간(Mn) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
25 | 브로모디클로로메탄 | mg/L | 0.03 이하 | 0.006 | 54 | 탁도 | NTU | 0.5 이하 | 0.05
26 | 디브로모클로로메탄 | mg/L | 0.1 이하 | 0.002 | 55 | 황산이온(SO4 ² - ) | mg/L | 200 이하 | 16
27 | 디크로로메탄 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 56 | 알루미늄(Al) | mg/L | 0.2 이하 | 불검출
28 | 벤젠 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 57 | 1.4-다이옥산 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
29 | 톨루엔 | mg/L | 0.7 이하 | 불검출 | 58 | 포름알데히드 | mg/L | 0.5이하 | 불검출
3월 용문정수장 정수 수질검사 결과
번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과 | 번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과
1 | 일반세균 | CFU/mL | 100 이하 | 0 | 30 | 에틸벤젠 | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
2 | 총대장균군 | /100mL | 불검출 | 불검출 | 31 | 크실렌 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
3 | 대장균(E. coli) | /100mL | 불검출 | 불검출 | 32 | 1.1-디클로로에틸렌 | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
4 | 납(Pb) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 33 | 사염화탄소 | mg/L | 0.002 이하 | 불검출
5 | 불소(F) | mg/L | 1.5 이하 | 불검출 | 34 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | mg/L | 0.003 이하 | 불검출
6 | 비소(As) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 35 | 클로랄하이드레이트(CH) | mg/L | 0.03 이하 | 0.0011
7 | 셀레늄(Se) | mg/L | 0.01이하 | 불검출 | 36 | 디브로모아세토니트릴 | mg/L | 0.1 이하 | 0.001
8 | 수은(Hg) | mg/L | 0.001 이하 | 불검출 | 37 | 디클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.09 이하 | 0.0014
9 | 시안(CN) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 38 | 트리클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.004 이하 | 불검출
10 | 크롬(Cr) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 39 | 할로아세틱에시드(HAAs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.018
11 | 암모니아성질소(NH8 -N) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 40 | 유리잔류염소 | mg/L | 4.0 이하 | 0.63
12 | 질산성질소(NO8 -N) | mg/L | 10 이하 | 1.6 | 41 | 경도 | mg/L | 300 이하 | 57
13 | 보론(B) | mg/L | 1.0 이하 | 0.02 | 42 | 과망간산칼류소비량 | mg/L | 10 이하 | 1.1
14 | 카드뮴(Cd) | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 43 | 냄새 | - | 무취 | 없음
15 | 페놀 | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 44 | 맛 | - | 무미 | 없음
16 | 다이아지논 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 45 | 구리(Cu) | mg/L | 1 이하 | 불검출
17 | 파라티온 | mg/L | 0.06 이하 | 불검출 | 46 | 색도 | Degree | 5 이하 | 불검출
18 | 페니트로티온 | mg/L | 0.04 이하 | 불검출 | 47 | 세제(음이온계면활성제:ABS) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
19 | 카바릴 | mg/L | 0.07 이하 | 불검출 | 48 | 수소이온농도(pH) | - | 5.8 - 8.5 | 7.4
20 | 총트리할로메탄(THMs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.023 | 49 | 아연(Zn) | mg/L | 3 이하 | 불검출
21 | 클로로포름 | mg/L | 0.08 이하 | 0.018 | 50 | 염소이온(Cl¯) | mg/L | 250 이하 | 7.8
22 | 1,1,1-트리클로로에탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 51 | 증발잔류물 | mg/L | 500 이하 | 103
23 | 테트라클로로에틸렌(PCE) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 52 | 철(Fe) | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
24 | 트리클로로에틸렌(TCE) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 53 | 망간(Mn) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
25 | 브로모디클로로메탄 | mg/L | 0.03 이하 | 0.005 | 54 | 탁도 | NTU | 0.5 이하 | 0.07
26 | 디브로모클로로메탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 55 | 황산이온(SO4 ² - ) | mg/L | 200 이하 | 13
27 | 디크로로메탄 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 56 | 알루미늄(Al) | mg/L | 0.2 이하 | 불검출
28 | 벤젠 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 57 | 1.4-다이옥산 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
29 | 톨루엔 | mg/L | 0.7 이하 | 불검출 | 58 | 포름알데히드 | mg/L | 0.5이하 | 불검출
3월 감천정수장 정수 수질검사 결과
번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과 | 번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과
1 | 일반세균 | CFU/mL | 100 이하 | 0 | 30 | 에틸벤젠 | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
2 | 총대장균군 | /100mL | 불검출 | 불검출 | 31 | 크실렌 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
3 | 대장균(E. coli) | /100mL | 불검출 | 불검출 | 32 | 1.1-디클로로에틸렌 | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
4 | 납(Pb) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 33 | 사염화탄소 | mg/L | 0.002 이하 | 불검출
5 | 불소(F) | mg/L | 1.5 이하 | 불검출 | 34 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | mg/L | 0.003 이하 | 불검출
6 | 비소(As) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 35 | 클로랄하이드레이트(CH) | mg/L | 0.03 이하 | 0.0015
7 | 셀레늄(Se) | mg/L | 0.01이하 | 불검출 | 36 | 디브로모아세토니트릴 | mg/L | 0.1 이하 | 0.002
8 | 수은(Hg) | mg/L | 0.001 이하 | 불검출 | 37 | 디클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.09 이하 | 0.0017
9 | 시안(CN) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 38 | 트리클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.004 이하 | 불검출
10 | 크롬(Cr) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 39 | 할로아세틱에시드(HAAs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.026
11 | 암모니아성질소(NH8 -N) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 40 | 유리잔류염소 | mg/L | 4.0 이하 | 0.8
12 | 질산성질소(NO8 -N) | mg/L | 10 이하 | 3.6 | 41 | 경도 | mg/L | 300 이하 | 109
13 | 보론(B) | mg/L | 1.0 이하 | 0.02 | 42 | 과망간산칼류소비량 | mg/L | 10 이하 | 1.8
14 | 카드뮴(Cd) | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 43 | 냄새 | - | 무취 | 없음
15 | 페놀 | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 44 | 맛 | - | 무미 | 없음
16 | 다이아지논 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 45 | 구리(Cu) | mg/L | 1 이하 | 불검출
17 | 파라티온 | mg/L | 0.06 이하 | 불검출 | 46 | 색도 | Degree | 5 이하 | 불검출
18 | 페니트로티온 | mg/L | 0.04 이하 | 불검출 | 47 | 세제(음이온계면활성제:ABS) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
19 | 카바릴 | mg/L | 0.07 이하 | 불검출 | 48 | 수소이온농도(pH) | - | 5.8 - 8.5 | 7.5
20 | 총트리할로메탄(THMs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.039 | 49 | 아연(Zn) | mg/L | 3 이하 | 0.002
21 | 클로로포름 | mg/L | 0.08 이하 | 0.021 | 50 | 염소이온(Cl¯) | mg/L | 250 이하 | 28.8
22 | 1,1,1-트리클로로에탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 51 | 증발잔류물 | mg/L | 500 이하 | 239
23 | 테트라클로로에틸렌(PCE) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 52 | 철(Fe) | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
24 | 트리클로로에틸렌(TCE) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 53 | 망간(Mn) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
25 | 브로모디클로로메탄 | mg/L | 0.03 이하 | 0.012 | 54 | 탁도 | NTU | 0.5 이하 | 0.05
26 | 디브로모클로로메탄 | mg/L | 0.1 이하 | 0.006 | 55 | 황산이온(SO4 ² - ) | mg/L | 200 이하 | 46
27 | 디크로로메탄 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 56 | 알루미늄(Al) | mg/L | 0.2 이하 | 불검출
28 | 벤젠 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 57 | 1.4-다이옥산 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
29 | 톨루엔 | mg/L | 0.7 이하 | 불검출 | 58 | 포름알데히드 | mg/L | 0.5이하 | 불검출
3월 지보정수장 정수 수질검사 결과
번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과 | 번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과
1 | 일반세균 | CFU/mL | 100 이하 | 0 | 30 | 에틸벤젠 | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
2 | 총대장균군 | /100mL | 불검출 | 불검출 | 31 | 크실렌 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
3 | 대장균(E. coli) | /100mL | 불검출 | 불검출 | 32 | 1.1-디클로로에틸렌 | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
4 | 납(Pb) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 33 | 사염화탄소 | mg/L | 0.002 이하 | 불검출
5 | 불소(F) | mg/L | 1.5 이하 | 불검출 | 34 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | mg/L | 0.003 이하 | 불검출
6 | 비소(As) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 35 | 클로랄하이드레이트(CH) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
7 | 셀레늄(Se) | mg/L | 0.01이하 | 불검출 | 36 | 디브로모아세토니트릴 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출
8 | 수은(Hg) | mg/L | 0.001 이하 | 불검출 | 37 | 디클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.09 이하 | 불검출
9 | 시안(CN) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 38 | 트리클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.004 이하 | 불검출
10 | 크롬(Cr) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 39 | 할로아세틱에시드(HAAs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.005
11 | 암모니아성질소(NH8 -N) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 40 | 유리잔류염소 | mg/L | 4.0 이하 | 0.74
12 | 질산성질소(NO8 -N) | mg/L | 10 이하 | 2.6 | 41 | 경도 | mg/L | 300 이하 | 168
13 | 보론(B) | mg/L | 1.0 이하 | 0.03 | 42 | 과망간산칼류소비량 | mg/L | 10 이하 | 0.7
14 | 카드뮴(Cd) | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 43 | 냄새 | - | 무취 | 없음
15 | 페놀 | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 44 | 맛 | - | 무미 | 없음
16 | 다이아지논 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 45 | 구리(Cu) | mg/L | 1 이하 | 불검출
17 | 파라티온 | mg/L | 0.06 이하 | 불검출 | 46 | 색도 | Degree | 5 이하 | 불검출
18 | 페니트로티온 | mg/L | 0.04 이하 | 불검출 | 47 | 세제(음이온계면활성제:ABS) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
19 | 카바릴 | mg/L | 0.07 이하 | 불검출 | 48 | 수소이온농도(pH) | - | 5.8 - 8.5 | 7.5
20 | 총트리할로메탄(THMs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.008 | 49 | 아연(Zn) | mg/L | 3 이하 | 불검출
21 | 클로로포름 | mg/L | 0.08 이하 | 불검출 | 50 | 염소이온(Cl¯) | mg/L | 250 이하 | 26.1
22 | 1,1,1-트리클로로에탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 51 | 증발잔류물 | mg/L | 500 이하 | 259
23 | 테트라클로로에틸렌(PCE) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 52 | 철(Fe) | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
24 | 트리클로로에틸렌(TCE) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 53 | 망간(Mn) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
25 | 브로모디클로로메탄 | mg/L | 0.03 이하 | 0.003 | 54 | 탁도 | NTU | 0.5 이하 | 0.05
26 | 디브로모클로로메탄 | mg/L | 0.1 이하 | 0.005 | 55 | 황산이온(SO4 ² - ) | mg/L | 200 이하 | 30
27 | 디크로로메탄 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 56 | 알루미늄(Al) | mg/L | 0.2 이하 | 불검출
28 | 벤젠 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 57 | 1.4-다이옥산 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
29 | 톨루엔 | mg/L | 0.7 이하 | 불검출 | 58 | 포름알데히드 | mg/L | 0.5이하 | 불검출
3월 풍양정수장 정수 수질검사 결과
번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과 | 번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과
1 | 일반세균 | CFU/mL | 100 이하 | 0 | 30 | 에틸벤젠 | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
2 | 총대장균군 | /100mL | 불검출 | 불검출 | 31 | 크실렌 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
3 | 대장균(E. coli) | /100mL | 불검출 | 불검출 | 32 | 1.1-디클로로에틸렌 | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
4 | 납(Pb) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 33 | 사염화탄소 | mg/L | 0.002 이하 | 불검출
5 | 불소(F) | mg/L | 1.5 이하 | 불검출 | 34 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | mg/L | 0.003 이하 | 불검출
6 | 비소(As) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 35 | 클로랄하이드레이트(CH) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
7 | 셀레늄(Se) | mg/L | 0.01이하 | 불검출 | 36 | 디브로모아세토니트릴 | mg/L | 0.1 이하 | 0.0014
8 | 수은(Hg) | mg/L | 0.001 이하 | 불검출 | 37 | 디클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.09 이하 | 0.0006
9 | 시안(CN) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 38 | 트리클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.004 이하 | 불검출
10 | 크롬(Cr) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 39 | 할로아세틱에시드(HAAs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.011
11 | 암모니아성질소(NH8 -N) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 40 | 유리잔류염소 | mg/L | 4.0 이하 | 0.72
12 | 질산성질소(NO8 -N) | mg/L | 10 이하 | 7.2 | 41 | 경도 | mg/L | 300 이하 | 114
13 | 보론(B) | mg/L | 1.0 이하 | 0.03 | 42 | 과망간산칼류소비량 | mg/L | 10 이하 | 0.7
14 | 카드뮴(Cd) | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 43 | 냄새 | - | 무취 | 없음
15 | 페놀 | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 44 | 맛 | - | 무미 | 없음
16 | 다이아지논 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 45 | 구리(Cu) | mg/L | 1 이하 | 불검출
17 | 파라티온 | mg/L | 0.06 이하 | 불검출 | 46 | 색도 | Degree | 5 이하 | 불검출
18 | 페니트로티온 | mg/L | 0.04 이하 | 불검출 | 47 | 세제(음이온계면활성제:ABS) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
19 | 카바릴 | mg/L | 0.07 이하 | 불검출 | 48 | 수소이온농도(pH) | - | 5.8 - 8.5 | 7.4
20 | 총트리할로메탄(THMs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.019 | 49 | 아연(Zn) | mg/L | 3 이하 | 불검출
21 | 클로로포름 | mg/L | 0.08 이하 | 0.007 | 50 | 염소이온(Cl¯) | mg/L | 250 이하 | 21.8
22 | 1,1,1-트리클로로에탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 51 | 증발잔류물 | mg/L | 500 이하 | 223
23 | 테트라클로로에틸렌(PCE) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 52 | 철(Fe) | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
24 | 트리클로로에틸렌(TCE) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 53 | 망간(Mn) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
25 | 브로모디클로로메탄 | mg/L | 0.03 이하 | 0.007 | 54 | 탁도 | NTU | 0.5 이하 | 0.05
26 | 디브로모클로로메탄 | mg/L | 0.1 이하 | 0.005 | 55 | 황산이온(SO4 ² - ) | mg/L | 200 이하 | 31
27 | 디크로로메탄 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 56 | 알루미늄(Al) | mg/L | 0.2 이하 | 불검출
28 | 벤젠 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 57 | 1.4-다이옥산 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
29 | 톨루엔 | mg/L | 0.7 이하 | 불검출 | 58 | 포름알데히드 | mg/L | 0.5이하 | 불검출
3월 용궁정수장 정수 수질검사 결과
번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과 | 번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과
1 | 일반세균 | CFU/mL | 100 이하 | 0 | 30 | 에틸벤젠 | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
2 | 총대장균군 | /100mL | 불검출 | 불검출 | 31 | 크실렌 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
3 | 대장균(E. coli) | /100mL | 불검출 | 불검출 | 32 | 1.1-디클로로에틸렌 | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
4 | 납(Pb) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 33 | 사염화탄소 | mg/L | 0.002 이하 | 불검출
5 | 불소(F) | mg/L | 1.5 이하 | 불검출 | 34 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | mg/L | 0.003 이하 | 불검출
6 | 비소(As) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 35 | 클로랄하이드레이트(CH) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
7 | 셀레늄(Se) | mg/L | 0.01이하 | 불검출 | 36 | 디브로모아세토니트릴 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출
8 | 수은(Hg) | mg/L | 0.001 이하 | 불검출 | 37 | 디클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.09 이하 | 0.0008
9 | 시안(CN) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 38 | 트리클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.004 이하 | 불검출
10 | 크롬(Cr) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 39 | 할로아세틱에시드(HAAs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.014
11 | 암모니아성질소(NH8 -N) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 40 | 유리잔류염소 | mg/L | 4.0 이하 | 0.7
12 | 질산성질소(NO8 -N) | mg/L | 10 이하 | 1.2 | 41 | 경도 | mg/L | 300 이하 | 92
13 | 보론(B) | mg/L | 1.0 이하 | 0.01 | 42 | 과망간산칼류소비량 | mg/L | 10 이하 | 0.3
14 | 카드뮴(Cd) | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 43 | 냄새 | - | 무취 | 없음
15 | 페놀 | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 44 | 맛 | - | 무미 | 없음
16 | 다이아지논 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 45 | 구리(Cu) | mg/L | 1 이하 | 불검출
17 | 파라티온 | mg/L | 0.06 이하 | 불검출 | 46 | 색도 | Degree | 5 이하 | 불검출
18 | 페니트로티온 | mg/L | 0.04 이하 | 불검출 | 47 | 세제(음이온계면활성제:ABS) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
19 | 카바릴 | mg/L | 0.07 이하 | 불검출 | 48 | 수소이온농도(pH) | - | 5.8 - 8.5 | 7.6
20 | 총트리할로메탄(THMs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.009 | 49 | 아연(Zn) | mg/L | 3 이하 | 불검출
21 | 클로로포름 | mg/L | 0.08 이하 | 0.006 | 50 | 염소이온(Cl¯) | mg/L | 250 이하 | 9.4
22 | 1,1,1-트리클로로에탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 51 | 증발잔류물 | mg/L | 500 이하 | 182
23 | 테트라클로로에틸렌(PCE) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 52 | 철(Fe) | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
24 | 트리클로로에틸렌(TCE) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 53 | 망간(Mn) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
25 | 브로모디클로로메탄 | mg/L | 0.03 이하 | 0.003 | 54 | 탁도 | NTU | 0.5 이하 | 0.04
26 | 디브로모클로로메탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 55 | 황산이온(SO4 ² - ) | mg/L | 200 이하 | 13
27 | 디크로로메탄 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 56 | 알루미늄(Al) | mg/L | 0.2 이하 | 불검출
28 | 벤젠 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 57 | 1.4-다이옥산 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
29 | 톨루엔 | mg/L | 0.7 이하 | 불검출 | 58 | 포름알데히드 | mg/L | 0.5이하 | 불검출
3월 개포정수장 정수 수질검사 결과
번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과 | 번호 | 시험항목 | 단위 | 기준 | 검사결과
1 | 일반세균 | CFU/mL | 100 이하 | 0 | 30 | 에틸벤젠 | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
2 | 총대장균군 | /100mL | 불검출 | 불검출 | 31 | 크실렌 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
3 | 대장균(E. coli) | /100mL | 불검출 | 불검출 | 32 | 1.1-디클로로에틸렌 | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
4 | 납(Pb) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 33 | 사염화탄소 | mg/L | 0.002 이하 | 불검출
5 | 불소(F) | mg/L | 1.5 이하 | 불검출 | 34 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | mg/L | 0.003 이하 | 불검출
6 | 비소(As) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 35 | 클로랄하이드레이트(CH) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출
7 | 셀레늄(Se) | mg/L | 0.01이하 | 불검출 | 36 | 디브로모아세토니트릴 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출
8 | 수은(Hg) | mg/L | 0.001 이하 | 불검출 | 37 | 디클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.09 이하 | 불검출
9 | 시안(CN) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 38 | 트리클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.004 이하 | 불검출
10 | 크롬(Cr) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 39 | 할로아세틱에시드(HAAs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.007
11 | 암모니아성질소(NH8 -N) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 40 | 유리잔류염소 | mg/L | 4.0 이하 | 0.74
12 | 질산성질소(NO8 -N) | mg/L | 10 이하 | 8.2 | 41 | 경도 | mg/L | 300 이하 | 130
13 | 보론(B) | mg/L | 1.0 이하 | 0.04 | 42 | 과망간산칼류소비량 | mg/L | 10 이하 | 0.4
14 | 카드뮴(Cd) | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 43 | 냄새 | - | 무취 | 없음
15 | 페놀 | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 44 | 맛 | - | 무미 | 없음
16 | 다이아지논 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 45 | 구리(Cu) | mg/L | 1 이하 | 불검출
17 | 파라티온 | mg/L | 0.06 이하 | 불검출 | 46 | 색도 | Degree | 5 이하 | 불검출
18 | 페니트로티온 | mg/L | 0.04 이하 | 불검출 | 47 | 세제(음이온계면활성제:ABS) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출
19 | 카바릴 | mg/L | 0.07 이하 | 불검출 | 48 | 수소이온농도(pH) | - | 5.8 - 8.5 | 7.3
20 | 총트리할로메탄(THMs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.01 | 49 | 아연(Zn) | mg/L | 3 이하 | 0.006
21 | 클로로포름 | mg/L | 0.08 이하 | 0.002 | 50 | 염소이온(Cl¯) | mg/L | 250 이하 | 24.2
22 | 1,1,1-트리클로로에탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 51 | 증발잔류물 | mg/L | 500 이하 | 231
23 | 테트라클로로에틸렌(PCE) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 52 | 철(Fe) | mg/L | 0.3 이하 | 불검출
24 | 트리클로로에틸렌(TCE) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 53 | 망간(Mn) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
25 | 브로모디클로로메탄 | mg/L | 0.03 이하 | 0.004 | 54 | 탁도 | NTU | 0.5 이하 | 0.04
26 | 디브로모클로로메탄 | mg/L | 0.1 이하 | 0.004 | 55 | 황산이온(SO4 ² - ) | mg/L | 200 이하 | 32
27 | 디크로로메탄 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 56 | 알루미늄(Al) | mg/L | 0.2 이하 | 불검출
28 | 벤젠 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 57 | 1.4-다이옥산 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출
29 | 톨루엔 | mg/L | 0.7 이하 | 불검출 | 58 | 포름알데히드 | mg/L | 0.5이하 | 불검출

## 수도꼭지
3월 수도꼭지 수질검사
번호 | 채수일자 | 채수장소 | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균 | NH3-N | 잔류염소 | 구리 | 아연 | 염소이온 | 철 | 망간 | 적부
|  |  | (CFU/ml) | (/100ml) | (/100ml) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
|  |  | 100 이하 | 불검출 | 불검출 | 0.5 이하 | 4.0 이하 | 1.0 이하 | 3.0 이하 | 250 이하 | 0.3 이하 | 0.05 이하
1 | 2017-03-08 | 용문 상금 3리회관 (노후관) | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.59 | 불검출 | 0.003 | 8 | 불검출 | 불검출 | 적합
2 | 2017-03-08 | 예천 동본 1리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | 적합
3 | 2017-03-08 | 예천 동본 2리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.61 | - | - | - | - | - | 적합
4 | 2017-03-08 | 예천 백전 2리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.66 | - | - | - | - | - | 적합
5 | 2017-03-08 | 예천 서본 2리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 적합
6 | 2017-03-08 | 예천 우계리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.55 | - | - | - | - | - | 적합
7 | 2017-03-08 | 예천 화지회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.64 | - | - | - | - | - | 적합
8 | 2017-03-08 | 용문 제곡리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.46 | - | - | - | - | - | 적합
9 | 2017-03-08 | 감천 관현 1리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 적합
10 | 2017-03-08 | 풍양 괴당 1리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.45 | - | - | - | - | - | 적합
11 | 2017-03-08 | 지보 신풍 1리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.48 | - | - | - | - | - | 적합
12 | 2017-03-08 | 용궁 무이 2리 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.49 | - | - | - | - | - | 적합
13 | 2017-03-08 | 개포 면사무소 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.72 | - | - | - | - | - | 적합

## 급수과정
3월 급수과정 수질검사
번호 | 채수일자 | 채수장소 | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균 | NH3-N | THMs | 잔류염소 | 구리 | pH | 아연 | 철 | 탁도 | 적부
|  |  | (CFU/ml) | (/100ml) | (/100ml) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (-) | (mg/l) | (mg/l) | (NTU)
|  |  | 100 이하 | 불검출 | 불검출 | 0.5 이하 | 0.1 이하 | 4.0 이하 | 1.0 이하 | 5.8~8.5 | 3.0 이하 | 0.3 이하 | 0.5 이하
1 | 2017-03-08 | (예천 급수구역) 정수장 내 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.028 | 0.59 | 불검출 | 7 | 불검출 | 불검출 | 0.05 | 적합
2 | 2017-03-08 | (예천 급수구역) 하학리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.029 | 0.53 | 불검출 | 7.1 | 0.006 | 불검출 | 0.05 | 적합
3 | 2017-03-08 | (예천 급수구역) 유천 보건소 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.015 | 0.7 | 불검출 | 7 | 0.008 | 불검출 | 0.06 | 적합
4 | 2017-03-08 | (예천 급수구역) 왕신 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.028 | 0.66 | 불검출 | 6.9 | 0.01 | 불검출 | 0.06 | 적합
5 | 2017-03-08 | (예천 급수구역) 대심리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.028 | 0.61 | 불검출 | 7.3 | 0.004 | 불검출 | 0.06 | 적합
6 | 2017-03-08 | (예천 급수구역) 월포리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.03 | 0.6 | 불검출 | 7.1 | 0.006 | 불검출 | 0.08 | 적합
7 | 2017-03-08 | (예천 급수구역) 호명 보건소 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.026 | 0.59 | 불검출 | 7.2 | 0.009 | 불검출 | 0.06 | 적합
1 | 2017-03-08 | (용문 급수구역) 상금4리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.025 | 0.6 | 불검출 | 7 | 0.01 | 불검출 | 0.06 | 적합
2 | 2017-03-08 | (용문 급수구역) 구계리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.023 | 0.55 | 불검출 | 7.2 | 0.009 | 불검출 | 0.21 | 적합
3 | 2017-03-08 | (용문 급수구역) 내지1리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.023 | 0.51 | 불검출 | 7.5 | 0.007 | 불검출 | 0.06 | 적합
1 | 2017-03-08 | (감천 급수구역) 정수장 내 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.038 | 0.65 | 불검출 | 7.4 | 0.003 | 불검출 | 0.07 | 적합
2 | 2017-03-08 | (감천 급수구역) 배수지 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.028 | 0.6 | 불검출 | 7.2 | 0.003 | 불검출 | 0.05 | 적합
3 | 2017-03-08 | (감천 급수구역) 유1리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.042 | 0.49 | 불검출 | 7.2 | 0.005 | 불검출 | 0.05 | 적합
4 | 2017-03-08 | (감천 급수구역) 문화마을 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.03 | 0.65 | 불검출 | 7.2 | 0.005 | 불검출 | 0.13 | 적합
1 | 2017-03-08 | (풍양 급수구역) 흔효 노인회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.016 | 0.6 | 불검출 | 7.1 | 0.023 | 불검출 | 0.31 | 적합
2 | 2017-03-08 | (풍양 급수구역) 공덕2리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.012 | 0.65 | 불검출 | 7.3 | 0.032 | 불검출 | 0.38 | 적합
3 | 2017-03-08 | (풍양 급수구역) 낙상3리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.014 | 0.7 | 불검출 | 7.4 | 0.022 | 0.06 | 0.1 | 적합
1 | 2017-03-08 | (지보 급수구역) 도화1리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.008 | 0.5 | 불검출 | 7 | 0.01 | 불검출 | 0.05 | 적합
2 | 2017-03-08 | (지보 급수구역) 매창리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.012 | 0.6 | 불검출 | 7 | 0.003 | 불검출 | 0.04 | 적합
3 | 2017-03-08 | (지보 급수구역) 소화1리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 0.56 | 불검출 | 7..1 | 0.008 | 불검출 | 0.04 | 적합
4 | 2017-03-08 | (지보 급수구역) 소화2리 경로당 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.018 | 0.54 | 0.015 | 7.3 | 0.139 | 불검출 | 0.04 | 적합
1 | 2017-03-08 | (용궁 급수구역) 정수장 내 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.011 | 0.74 | 불검출 | 7.4 | 0.004 | 불검출 | 0.05 | 적합
2 | 2017-03-08 | (용궁 급수구역) 배수지 유출 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.014 | 0.6 | 0.01 | 7 | 0.03 | 불검출 | 0.05 | 적합
3 | 2017-03-08 | (용궁 급수구역) 향석 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.011 | 0.55 | 불검출 | 7 | 0.008 | 불검출 | 0.05 | 적합
4 | 2017-03-08 | (용궁 급수구역) 가야1리 마을회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.012 | 0.6 | 불검출 | 7.1 | 0.015 | 불검출 | 0.06 | 적합
1 | 2017-03-08 | (개포 급수구역) 정수장 내 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.009 | 0.64 | 불검출 | 7.3 | 0.038 | 불검출 | 0.06 | 적합
2 | 2017-03-08 | (개포 급수구역) 우감리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 0.6 | 0.01 | 7 | 0.02 | 불검출 | 0.05 | 적합
3 | 2017-03-08 | (개포 급수구역) 가곡2리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.009 | 0.64 | 불검출 | 7.1 | 0.02 | 불검출 | 0.06 | 적합