■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
ㆍ [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	예천군		심의일자	2026.03.19.(목) ~ 03.20.(금)
건축종별	[ √ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 예천군수
대지현황	대지위치 용문면 상금곡리 598-1번지
	지번	관련지번
	대지면적 1,577.0㎡	용도지역(지구, 구역) 계획관리지역, 지구단위계획구역
건축물현황	건축면적 362.39㎡	건폐율 22.98%(법정 40%)			층수 지상 1층
	주용도 제2종근린생활시설 (게이트볼장)	구조 막구조			건축물 동수 1동
	최고높이 8.0m	용적률 22.98%(법정 100%)			연면적 합계 362.39㎡
구 분	주요 심의 내용
(구조)분야	박강호(구조 – 조건부 의결) 구조안전확인서에는 내진설계범주(D)로 기재되어 있으나, SD1의 값과 중요도 등급을 확인하여 내진설계범주(C)가 아닌지 재검토 필요. 구조안전확인서에 VSx=VSy=31.90kn으로 동일하게 기재했으나, X, Y방향별로 상이하게 기술함이 맞지 않는지 확인 필요. 변상민(구조 - 조건부 의결) 파이프 접합부에 대한 자료(도면, 해석자료)를 추가. 접합부 위치를 도면에 도시 요청. 기초를 연결하여 일체성을 확보. 주요 공정마다 관계 기술자 협력을 수행할 것. 전주호(구조 - 조건부 의결) 당 구조물의 경우 적설하중을 단기하중으로 고려하여 검토하였는데, 최악의 경우에는 적설 후 날씨가 추워져 적설 상태가 장기간 지속되는 경우도 있는데 이에 대한 조치 요망. 당 구조체의 막재는 PVDF(Polyvinylidene Fluoride)로 Creep가 크기 때문에 일정 기간마다 재긴장(Re-Tensioning)이 필요하므로, 시공 및 설계시부터 재긴장(Re-Tensioning)이 용이하도록 고려할 것. 이현호(구조 - 조건부 의결) 구조물의 내진 중요도를 2로 산정하여 설계 진행하는 것이 타당함. 층간 변위비 검토 결과를 확인할 수 없어 보완이 필요함. 전찬목(구조 - 조건부 의결) 각 구조도면에 강관의 강종 명기 요망. 강관의 용접접합 상세도 및 Bolt 접합부 상세도 보완 요망. 시공단계에서 구조기술사의 구조감리 협력을 수행할 것.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ √ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
근거조문
건축위원회 심의기준	9.3 심의결과는 다음 각 목 중 하나로 정하며, 조건부 및 재검토 의결은 이행 가능한 명확한 대안이나 재검토의 사항을 명확히 하여 위원장이 과반 수 이상의 동의를 받아 정하도록 한다. 가. 원안의결 : 상정 안건에 대하여 수정 없이 원안대로 의결 나. 조건부 의결 : 상정 안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 다. 재검토 의결 : 상정 안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 라. 부결 : 상정 안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결. 단, 2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 한다. 9.6 위원회 심의 주요결과는 [별지 제2호]에 따라 홈페이지에 공개하여야 하며, 동 서식에 따라 건축행정시스템에 등록하여 건축주에게 공개하여야 한다.
작성방법
1. 심의 결과는 “원안의결”, “조건부 의결”, “재검토 의결” 또는 “부결” 중 하나를 선택하여 표기 2. “주요 심의 의견” 란은 개인 식별(이름, 소속 등)에 관한 사항이 공개되지 않도록 기재(필요 시 심의위원은 표기를 甲, 乙, 丙으로 하는 등 임의로 기재 가능
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]