## 정수
3월 정수 수질검사 결과
순번 | 항목명 | 단위 | 기준치 | 예천 | 용문 | 감천 | 풍양 | 지보 | 용궁 | 개포
1 | 보론(B) | mg/L | 1.0 이하 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 불검출 | 0.01
2 | 페놀 | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
3 | 다이아지논 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
4 | 대장균(E.coil) | /100mL | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
5 | 파라티온 | mg/L | 0.06 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
6 | 페니트로티온 | mg/L | 0.04 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
7 | 카바릴 | mg/L | 0.07 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
8 | 총트리할로메탄(THMs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.017 | 0.01 | 0.013 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.008
9 | 클로로포름 | mg/L | 0.08 이하 | 0.013 | 0.008 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.002
10 | 디브로모클로로메탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 불검출 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 불검출 | 0.003
11 | 브로모디클로로메탄 | mg/L | 0.03 이하 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003
12 | 1,1,1-트리클로로에탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
13 | 테트라클로로에틸렌(PCE) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
14 | 트리클로로에틸렌(TCE) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
15 | 디클로로메탄 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
16 | 벤젠 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
17 | 톨루엔 | mg/L | 0.7 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
18 | 에틸벤젠 | mg/L | 0.3 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
19 | 크실렌 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
20 | 1,1-디클로로에틸렌 | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
21 | 사염화탄소 | mg/L | 0.002 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
22 | 1,2-디브로모-3-클로로프로판(DBCP) | mg/L | 0.003 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
23 | 유리잔류염소 | mg/L | 4.0 이하 | 0.8 | 0.68 | 0.75 | 0.7 | 0.71 | 0.73 | 0.7
24 | 클로랄하이드레이트(CH) | mg/L | 0.03 이하 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 불검출 | 0.0006 | 불검출
25 | 디브로모아세토니트릴 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 불검출 | 0.0009 | 불검출 | 0.0012 | 불검출 | 0.0008
26 | 디클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.09 이하 | 0.0011 | 0.0007 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
27 | 트리클로로아세토니트릴 | mg/L | 0.004 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
28 | 할로아세틱에시드(HAAs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.023 | 0.021 | 0.015 | 0.008 | 0.006 | 0.013 | 0.009
29 | 경도 | mg/L | 300 이하 | 77 | 70 | 113 | 114 | 166 | 104 | 120
30 | 과망간산칼륨소비량 | mg/L | 10 이하 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 0.9
31 | 냄새 | - | 무취 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
32 | 맛 | - | 무미 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
33 | 구리(Cu) | mg/L | 1 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
34 | 색도 | Degree | 5 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
35 | 세제(음이온계면활성제:ABS) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
36 | 수소이온농도(pH) | - | 5.8 - 8.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.3
37 | 아연(Zn) | mg/L | 3 이하 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 불검출 | 0.004
38 | 염소이온(Cl￣) | mg/L | 250 이하 | 11.5 | 9.5 | 33.4 | 22.8 | 31.7 | 12.3 | 27.3
39 | 증발잔류물(Totalsolids) | mg/L | 500 이하 | 151 | 125 | 338 | 215 | 267 | 175 | 242
40 | 철(Fe) | mg/L | 0.3 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
41 | 망간(Mn) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
42 | 탁도(Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.16 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.16 | 0.08 | 0.14
43 | 황산이온(SO₄²-) | mg/L | 200 이하 | 18 | 13 | 67 | 35 | 32 | 15 | 39
44 | 알루미늄(Al) | mg/L | 0.2 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
45 | 셀레늄(Se) | mg/L | 0.01이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
46 | 6가크롬(Cr6+)
47 | 1,4-다이옥산 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
48 | 시안(CN) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
49 | 암모니아성질소(NH₃-N) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
50 | 총대장균군 | /100mL | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
51 | 수은(Hg) | mg/L | 0.001 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
52 | 크롬(Cr) | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
53 | 포름알데히드 | mg/L | 0.5이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
54 | 분원성대장균군
55 | 일반세균 | CFU/mL | 100 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 납(Pb) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
57 | 불소(F) | mg/L | 1.5 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
58 | 비소(As) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
59 | 질산성질소(NO₃-N) | mg/L | 10 이하 | 2.4 | 1.6 | 3.9 | 6.5 | 2.9 | 1.4 | 7
60 | 카드뮴(Cd) | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
61 | 브롬산염(BrO3-) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 0.0014 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출

## 수도꼭지
3월 수도꼭지 수질검사
번호 | 채수일자 | 채수장소 | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균 | NH3-N | 잔류염소 | 구리 | 아연 | 염소이온 | 철 | 망간 | 적부
|  |  | (CFU/ml) | (/100ml) | (/100ml) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
|  |  | 100 이하 | 불검출 | 불검출 | 0.5 이하 | 4.0 이하 | 1.0 이하 | 3.0 이하 | 250 이하 | 0.3 이하 | 0.05 이하
1 | 2018-03-12 | 용문 상금 3리회관 (노후관) | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.51 | 불검출 | 불검출 | 9.2 | 불검출 | 불검출 | 적합
2 | 2018-03-12 | 예천 동본 1리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.58 | - | - | - | - | - | 적합
3 | 2018-03-12 | 예천 동본 2리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 적합
4 | 2018-03-12 | 예천 백전 2리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 적합
5 | 2018-03-12 | 예천 서본 2리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.57 | - | - | - | - | - | 적합
6 | 2018-03-12 | 예천 우계리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.53 | - | - | - | - | - | 적합
7 | 2018-03-12 | 예천 화지회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 적합
8 | 2018-03-12 | 용문 제곡리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.35 | - | - | - | - | - | 적합
9 | 2018-03-12 | 감천 관현 1리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.42 | - | - | - | - | - | 적합
10 | 2018-03-12 | 풍양 괴당 1리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | 적합
11 | 2018-03-12 | 지보 신풍 1리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.34 | - | - | - | - | - | 적합
12 | 2018-03-12 | 용궁 무이 2리 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.42 | - | - | - | - | - | 적합
13 | 2018-03-12 | 개포 면사무소 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.57 | - | - | - | - | - | 적합

## 급수과정
3월 급수과정 수질검사
번호 | 채수일자 | 채수장소 | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균 | NH3-N | THMs | 잔류염소 | 구리 | pH | 아연 | 철 | 탁도 | 적부
|  |  | (CFU/ml) | (/100ml) | (/100ml) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (-) | (mg/l) | (mg/l) | (NTU)
|  |  | 100 이하 | 불검출 | 불검출 | 0.5 이하 | 0.1 이하 | 4.0 이하 | 1.0 이하 | 5.8~8.5 | 3.0 이하 | 0.3 이하 | 0.5 이하
1 | 2018-03-08 | (예천 급수구역) 정수장 내 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.014 | 0.84 | 불검출 | 7.3 | 불검출 | 불검출 | 0.07 | 적합
2 | 2018-03-08 | (예천 급수구역) 하학리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.019 | 0.46 | 불검출 | 7 | 0.002 | 불검출 | 0.1 | 적합
3 | 2018-03-08 | (예천 급수구역) 유천 보건소 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.018 | 0.54 | 불검출 | 7 | 0.007 | 불검출 | 0.11 | 적합
4 | 2018-03-08 | (예천 급수구역) 왕신 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 0.56 | 불검출 | 6.5 | 0.008 | 불검출 | 0.07 | 적합
5 | 2018-03-08 | (예천 급수구역) 대심리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.022 | 0.6 | 불검출 | 7 | 0.004 | 불검출 | 0.08 | 적합
6 | 2018-03-08 | (예천 급수구역) 월포리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.018 | 0.51 | 불검출 | 7.1 | 0.002 | 불검출 | 0.08 | 적합
7 | 2018-03-08 | (예천 급수구역) 호명 보건소 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.022 | 0.46 | 불검출 | 7.1 | 0.009 | 불검출 | 0.06 | 적합
1 | 2018-03-08 | (용문 급수구역) 상금4리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.014 | 0.6 | 불검출 | 7 | 0.008 | 불검출 | 0.07 | 적합
2 | 2018-03-08 | (용문 급수구역) 구계리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.014 | 0.51 | 불검출 | 7.3 | 0.011 | 불검출 | 0.15 | 적합
3 | 2018-03-08 | (용문 급수구역) 내지1리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.014 | 0.5 | 불검출 | 7.5 | 0.009 | 불검출 | 0.07 | 적합
1 | 2018-03-08 | (감천 급수구역) 정수장 내 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.016 | 0.51 | 불검출 | 7.5 | 0.002 | 불검출 | 0.09 | 적합
2 | 2018-03-08 | (감천 급수구역) 배수지 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.025 | 0.57 | 불검출 | 7.1 | 불검출 | 불검출 | 0.04 | 적합
3 | 2018-03-08 | (감천 급수구역) 유1리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.021 | 0.34 | 불검출 | 7 | 0.005 | 불검출 | 0.06 | 적합
4 | 2018-03-08 | (감천 급수구역) 문화마을 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.019 | 0.65 | 불검출 | 7.2 | 0.007 | 불검출 | 0.11 | 적합
1 | 2018-03-08 | (풍양 급수구역) 흔효 노인회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.007 | 0.6 | 불검출 | 7.1 | 0.01 | 불검출 | 0.1 | 적합
2 | 2018-03-08 | (풍양 급수구역) 공덕2리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.006 | 0.65 | 불검출 | 7.3 | 0.004 | 불검출 | 0.08 | 적합
3 | 2018-03-08 | (풍양 급수구역) 낙상3리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.006 | 0.7 | 불검출 | 7.4 | 불검출 | 불검출 | 0.09 | 적합
1 | 2018-03-08 | (지보 급수구역) 도화1리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.009 | 0.5 | 불검출 | 7 | 불검출 | 불검출 | 0.13 | 적합
2 | 2018-03-08 | (지보 급수구역) 매창리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 0.6 | 불검출 | 7 | 불검출 | 불검출 | 0.1 | 적합
3 | 2018-03-08 | (지보 급수구역) 소화1리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.008 | 0.56 | 불검출 | 7.1 | 불검출 | 불검출 | 0.13 | 적합
4 | 2018-03-08 | (지보 급수구역) 소화2리 경로당 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.007 | 0.54 | 불검출 | 7.3 | 불검출 | 불검출 | 0.14 | 적합
1 | 2018-03-08 | (용궁 급수구역) 정수장 내 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.012 | 0.74 | 불검출 | 7.4 | 불검출 | 불검출 | 0.08 | 적합
2 | 2018-03-08 | (용궁 급수구역) 배수지 유출 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 0.6 | 불검출 | 7 | 불검출 | 불검출 | 0.08 | 적합
3 | 2018-03-08 | (용궁 급수구역) 향석 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 0.55 | 불검출 | 7 | 0.006 | 불검출 | 0.13 | 적합
4 | 2018-03-08 | (용궁 급수구역) 가야1리 마을회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 0.6 | 불검출 | 7.1 | 0.005 | 불검출 | 0.09 | 적합
1 | 2018-03-08 | (개포 급수구역) 정수장 내 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.009 | 0.64 | 불검출 | 7.3 | 0.223 | 불검출 | 0.07 | 적합
2 | 2018-03-08 | (개포 급수구역) 우감리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.003 | 0.6 | 불검출 | 7 | 0.022 | 불검출 | 0.1 | 적합
3 | 2018-03-08 | (개포 급수구역) 가곡2리 회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.003 | 0.64 | 불검출 | 7.1 | 0.012 | 불검출 | 0.09 | 적합