		예천정수장 탁도 수질기준 초과 사실 및 조치알림
담당부서	예천군 환경관리과		연락처	임 병 길 ☎ 054-650-6981

예천정수장 탁도 수질기준 초과 사실 및 조치알림

2019년 9월 4일 폭우로 인해 취수원인 한천에 탁수가 발생하여 예천읍, 호명면, 유천면 일원(경북도청이전신도시지역 제외)에 수돗물을 공급하는 예천 및 호명배수지의 탁도가 9월 4일 오후 12시 38분경부터 먹는물 수질기준(0.5NTU이하)을 초과하였다가 9월 5일 오전 12시전에 정상화되었음을 알려드립니다.

9월 4일 수질 이상을 알게 된 즉시, 정수장 내 유입된 탁수를 하천으로 직접 배수하고, 탁수 제거 설비(섬유사여과기)를 추가 가동하는 등 탁수 대비 정수처리 공정을 강화하였습니다.

현재는 폭우로 인해 발생된 탁수가 하천에 자연적으로 저감되어 평상시와 같은 수질의 수돗물을 공급하고 있습니다.

향후 갑작스런 폭우가 발생할지라도 보다 깨끗한 수돗물을 공급할 수 있도록 수돗물 생산 설비를 보완 검토하여 동일한 사항이 재발되지 않도록 조치하도록 하겠습니다.

주민 여러분께 심려와 불편을 끼쳐드려 대단히 죄송합니다.

탁도의 발생원 및 영향

◦ 수질기준 초과 발생원인

9월 4일 새벽 2시경 집중호우로 인해 취수원인 한천에 심한 흙탕물이 발생되어 하천 모래층을 통해 탁수를 제거하는 집수매거와 정수처리시스템(완속여과)으로 충분하게 탁질이 제거되지 않아 탁도가 상승하였습니다.

◦ 탁도의 영향

탁도는 물의 탁한 정도를 나타내는 지표로써 탁수로 인해 발생하는 질병은 없습니다. 다만, 만약의 경우에 대비하여 물을 끓여서 음용하면 특별한 문제가 없습니다.

조치 사항

◦ 9월 4일 아침 9시 20분경부터 정수장으로 유입되는 원수에서 탁도 상승이 인지되어 수질조사를 강화하고, 정수장으로 이미 유입된 탁수를 직접 배수하였으며, 탁수 제거 설비(섬유사여과기) 가동 및 완속여과지 추가 운영을 하였습니다. 또한, 폭우로 인해 발생된 탁수가 하천에서 자연적으로 감소되어 현재는 먹는물 수질기준을 만족하고 있습니다.

본 공지는 예천군 환경관리과에서 알려드리고 있습니다.

※ 더 자세한 정보를 원하시면 예천군 환경관리과 임병길(☏054-650-6981), K-water(예천수도관리단) 시스템 운영팀 윤기식(☏054-650-1232)에게

전화하시면 즉시 안내해 드리겠습니다.