## 정수
12월 정수 수질검사 결과
◈ 예천군 6개 정수장 59개 항목 전체 먹는물 수질기준 "적합"
※ 개포정수장 폐쇄로 검사대상 제외 ('18년 6월부터 안동시 용상정수장 수돗물 공급)
순번 | 항목명 | 단위 | 검사기준 | 예천 | 풍양 | 용문 | 감천 | 지보 | 용궁
1 | 일반세균 | CFU/mL | 100 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 총대장균군 | /100 mL | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
3 | 대장균 | /100 mL | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
4 | 납 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
5 | 불소 | mg/L | 1.5 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
6 | 비소 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
7 | 셀레늄 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
8 | 수은 | mg/L | 0.001 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
9 | 시안 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
10 | 크롬 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
11 | 암모니아성질소 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
12 | 질산성질소 | mg/L | 10 이하 | 2.1 | 3.6 | 1.9 | 3.6 | 4.5 | 1.3
13 | 보론 | mg/L | 1.0 이하 | 불검출 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 불검출
14 | 카드뮴 | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
15 | 페놀 | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
16 | 다이아지논 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
17 | 파라티온 | mg/L | 0.06 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
18 | 페니트로티온 | mg/L | 0.04 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
19 | 카바릴 | mg/L | 0.07 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
20 | 총트리할로메탄(THMs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.002
21 | 클로로포름 | mg/L | 0.08 이하 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002
22 | 1,1,1-트리클로로에탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
23 | 테트라클로로에틸렌(PCE) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
24 | 트리클로로에틸렌(TCE) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
25 | 브로모디클로로메탄(BDCM) | mg/L | 0.03 이하 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 불검출
26 | 디브로모클로로메탄(DBCM) | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 0.001 | 불검출 | 0.002 | 0.003 | 불검출
27 | 디클로로메탄 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
28 | 벤젠 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
29 | 톨루엔 | mg/L | 0.7 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
30 | 에틸벤젠 | mg/L | 0.3 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
31 | 크실렌 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
32 | 1,1-디클로로에틸렌 | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
33 | 사염화탄소 | mg/L | 0.002 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
34 | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | mg/L | 0.003 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
35 | 클로랄하이드레이트(CH) | mg/L | 0.03 이하 | 0.0010 | 불검출 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0011
36 | 디브로모아세토니트릴(DBAN) | mg/L | 0.1 이하 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005
37 | 디클로로아세토니트릴(DCAN) | mg/L | 0.09 이하 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0011
38 | 트리클로로아세토니트릴(TCAN) | mg/L | 0.004 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
39 | 할로아세틱에시드(HAAs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.007 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.001
40 | 잔류염소 | mg/L | 0.1~4.0 | 0.68 | 0.79 | 0.75 | 0.80 | 0.69 | 0.72
41 | 경도 | mg/L | 300 이하 | 65 | 93 | 84 | 93 | 176 | 93
42 | 과망간산칼륨소비량 | mg/L | 10 이하 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4
43 | 냄새 | - | 무취 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
44 | 맛 | - | 무미 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음
45 | 구리 | mg/L | 1 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
46 | 색도 | 도 | 5 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
47 | 세제(음이온계면활성제:ABS) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
48 | 수소이온농도(pH) | - | 5.8 - 8.5 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4
49 | 아연 | mg/L | 3 이하 | 0.003 | 0.008 | 0.008 | 불검출 | 0.008 | 0.004
50 | 염소이온 | mg/L | 250 이하 | 9.2 | 24.2 | 10.2 | 23.7 | 30.2 | 10.5
51 | 증발잔류물 | mg/L | 500 이하 | 111 | 182 | 218 | 196 | 260 | 145
52 | 철 | mg/L | 0.3 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
53 | 망간 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
54 | 탁도 | NTU | 0.5 이하 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04
55 | 황산이온 | mg/L | 200 이하 | 14 | 26 | 13 | 34 | 28 | 12
56 | 알루미늄 | mg/L | 0.2 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
57 | 1,4-다이옥산 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
58 | 포름알데히드 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
59 | 브롬산염 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출

## 수도꼭지
12월 수도꼭지 수질검사
번호 | 채수일자 | 채수장소 | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균 | NH3-N | 잔류염소 | 구리 | 아연 | 염소이온 | 철 | 망간 | 적부
|  |  | (CFU/ml) | (/100ml) | (/100ml) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
|  |  | 100 이하 | 불검출 | 불검출 | 0.5 이하 | 4.0 이하 | 1.0 이하 | 3.0 이하 | 250 이하 | 0.3 이하 | 0.05 이하
1 | 2018-12-18 | 예천 동본 1리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.62 | - | - | - | - | - | 적합
2 | 2018-12-18 | 예천 동본 2리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.54 | - | - | - | - | - | 적합
3 | 2018-12-18 | 예천 백전 2리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.61 | - | - | - | - | - | 적합
4 | 2018-12-18 | 예천 서본 2리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 적합
5 | 2018-12-18 | 예천 우계리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.58 | - | - | - | - | - | 적합
6 | 2018-12-18 | 예천 화지회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.61 | - | - | - | - | - | 적합
7 | 2018-12-18 | 풍양 괴당 1리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.53 | - | - | - | - | - | 적합
8 | 2018-12-18 | 용문 상금 3리회관 (노후관) | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.61 | 불검출 | 0.019 | 23.4 | 불검출 | 불검출 | 적합
9 | 2018-12-18 | 용문 제곡리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.51 | - | - | - | - | - | 적합
10 | 2018-12-18 | 감천 관현 1리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.52 | - | - | - | - | - | 적합
11 | 2018-12-18 | 지보 신풍 1리회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.36 | - | - | - | - | - | 적합
12 | 2018-12-18 | 용궁 무이 2리 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.55 | - | - | - | - | - | 적합
13 | 2018-12-18 | 개포 면사무소 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 | - | 0.53 | - | - | - | - | - | 적합

## 급수과정
12월 급수과정 수질검사 결과
시험항목 | 단위 | 검사기준 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단 | 예천수도관리단
시험항목 | 단위 | 검사기준 | 예천정수장 | 예천정수장 | 예천정수장 | 예천정수장 | 예천정수장 | 예천정수장 | 예천정수장 | 풍양정수장 | 풍양정수장 | 풍양정수장 | 용문정수장 | 용문정수장 | 용문정수장 | 감천정수장 | 감천정수장 | 감천정수장 | 감천정수장 | 지보정수장 | 지보정수장 | 지보정수장 | 용궁정수장 | 용궁정수장 | 용궁정수장 | 용궁정수장 | 개포정수장 | 개포정수장 | 개포정수장
시험항목 | 단위 | 검사기준 | 정수장내 | 하학리 | 유천면보건소 | 왕신 | 대심리회관 | 월포리 | 호명보건소 | 흔효노인회관 | 공덕2리회관 | 낙상3리회관 | 상금4리회관 | 구계마을회관 | 내지1리회관 | 정수장내 | 1배수지 | 유1리 | 문화마을회관 | 매창2리회관 | 소화1리회관 | 소화2리회관 | 정수장내 | 배수지 | 향석1리노인회관 | 가야1리회관 | 개포 정수장내 | 우감리회관 | 개포 가곡1동회관
시험항목 | 단위 | 검사기준 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27
일반세균 | CFU/mL | 100CFU 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
총대장균군 | /100 mL | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
대장균 | /100 mL | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
암모니아성질소 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
총트리할로메탄(THMs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.013 | 0.018 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.013 | 0.018 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.019 | 0.049 | 0.055 | 0.056
잔류염소 | mg/L | 4.0 이하 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.71 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.64 | 0.50 | 0.51 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.67 | 0.58 | 0.46 | 0.50 | 0.55 | 0.47 | 0.49
구리 | mg/L | 1 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.021 | 0.012 | 0.011 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.012 | 0.036 | 0.021 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.010
수소이온농도(pH) | - | 5.8~8.5 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 7.1
아연 | mg/L | 3 이하 | 0.003 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.024 | 0.016 | 0.052 | 0.028 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.019 | 0.040 | 0.240 | 0.048 | 0.047 | 0.029 | 0.031 | 0.028 | 0.006 | 0.013 | 0.016 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.010
철 | mg/L | 0.3 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 불검출 | 0.06 | 불검출 | 0.06 | 0.06
탁도 | NTU | 0.5 이하 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.26 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.39 | 0.12 | 0.09 | 0.18 | 0.05 | 0.10