		주 민 공 지
담당부서	K-water 낙동강유역본부 예천수도지사		연락처	시설팀장 한창동, 유수율팀장 김기범 ☎ 054-654-2863

수돗물 수질부적합 경보발령 및 주민행동요령

탁도 수질기준 초과

물을 반드시 끓여 드세요!!

2023년 7월 14일 현재 예천, 용문, 감천, 유천, 호명(신도시제외), 보문지역에 수돗물을 공급하는 예천정수장 수돗물의 탁도가 먹는물수질기준인 0.5NTU를 1시간 초과한 것으로 나타났습니다. 따라서 각 가정에서는 수돗물을 그냥 마시는 일이 없도록 해주시기 바라며, 불편하시더라도 아래의 주민행동요령에 따라 위생관리에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

또한, 7월17일 06시까지 조속히 개선을 완료하여 모든 주민들이 안전하게 수돗물을 마실 수 있도록 최선의 노력을 다하겠으며, 조치가 완료되면 수질기준 초과원인 및 조치내용을 상세히 알려드리도록 하겠습니다.

군민여러분께 심려와 불편을 끼쳐드려 대단히 죄송합니다.

1. 탁도의 수질기준 초과에 따른 인체 위해성

◦ 탁도는 물의 탁한 정도를 나타내는 것으로, 물이 혼탁함으로 해서 생기는 병은 없습니다. 하지만, 물의 탁도는 살균작용에 지장을 줄 수도 있고, 미생물 생성을 위한 생활조건을 제공할 수 있습니다.

◦ 따라서 높은 탁도는 질병을 유발하는 미생물의 존재 가능성이 높습니다. 또한 이런 박테리아, 바이러스, 기생충 등 질병 유발 미생물들이 포함된 물을 마시는 경우 구역질, 심한 복통, 설사, 두통 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

◦ 특히, 심히 약한 면역조직을 가진 분들, 유아, 노인에게 더 위험하므로 이런 분들은 본인이 가시는 보건기관에서 식수에 대한 조언을 구하시기 바랍니다.

2. 주민행동요령

◦ 끓이지 않은 물은 드시지 마십시오!

물을 1분가량 끓이신 후 식혀서 사용하시면 물에 있는 박테리아 등의 미생물들이 파괴되어 안전합니다.

◦ 가정으로 공급되는 수돗물은 잡용수 (화장실 및 세척수)로만 사용하여 주시기 바랍니다.

3. 조치사항

◦ 지속된 집중호우로 인하여 상수원수의 수질악화에 따른 적절한 정수처리가 이루어지지 않은 것으로 추정하고 있습니다.

◦ 수질이 안전하다고 확인될 때까지 동일한 지점 및 오염이 우려되는 지역에 대하여 수질검사를 강화하고 있습니다.

◦ 현재 고탁도에 효과적인 응집제로 교체하여 운전하고 있으며, 응집․침전지와 여과지 운영상의 문제점을 찾고 있습니다.

◦ 정수처리시설의 운영관리를 강화하여 빠른 시간 내에 해결할 수 있도록 노력하겠습니다.

본 공지는 한국수자원공사 예천수도지사에서 알려드리고 있습니다.

※ 더 자세한 정보를 원하시면 예천수도지사 담당 한창동

(☎054-654-2863)에게 전화하시면 즉시 안내해 드리겠습니다.

※ 본 안내를 받으신 분들은 가까운 이웃과 정보를 공유하여 주시기 바랍니다.