## 정수
2023년 9월 정수 수질검사 결과
◈ 예천군 2개 정수장 59개 항목 전체 먹는물 수질기준 "적합"
순번 | 항목명 | 단위 | 검사기준 | 예천정수장 | 풍양정수장
|  |  | 급수구역 | 예천읍, 유천면 | 풍양면
1 | 일반세균 | CFU/mL | 100 이하 | 0 | 0
2 | 총대장균군 | /100 mL | 불검출 | 불검출 | 불검출
3 | 대장균 | /100 mL | 불검출 | 불검출 | 불검출
4 | 납 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 불검출
5 | 불소 | mg/L | 1.5 이하 | 0.16 | 0.17
6 | 비소 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 불검출
7 | 셀레늄 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 불검출
8 | 수은 | mg/L | 0.001 이하 | 불검출 | 불검출
9 | 시안 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 불검출
10 | 크롬 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 불검출
11 | 암모니아성질소 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 불검출
12 | 질산성질소 | mg/L | 10 이하 | 1.5 | 5.5
13 | 보론 | mg/L | 1.0 이하 | 0.01 | 0.03
14 | 카드뮴 | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 불검출
15 | 페놀 | mg/L | 0.005 이하 | 불검출 | 불검출
16 | 다이아지논 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 불검출
17 | 파라티온 | mg/L | 0.06 이하 | 불검출 | 불검출
18 | 페니트로티온 | mg/L | 0.04 이하 | 불검출 | 불검출
19 | 카바릴 | mg/L | 0.07 이하 | 불검출 | 불검출
20 | 총트리할로메탄(THMs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.012 | 0.014
21 | 클로로포름 | mg/L | 0.08 이하 | 0.012 | 0.010
22 | 1,1,1-트리클로로에탄 | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 불검출
23 | 테트라클로로에틸렌(PCE) | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 불검출
24 | 트리클로로에틸렌(TCE) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 불검출
25 | 브로모디클로로메탄(BDCM) | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 0.004
26 | 디브로모클로로메탄(DBCM) | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 불검출
27 | 디클로로메탄 | mg/L | 0.02 이하 | 불검출 | 불검출
28 | 벤젠 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 불검출
29 | 톨루엔 | mg/L | 0.7 이하 | 불검출 | 불검출
30 | 에틸벤젠 | mg/L | 0.3 이하 | 불검출 | 불검출
31 | 크실렌 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 불검출
32 | 1,1-디클로로에틸렌 | mg/L | 0.03 이하 | 불검출 | 불검출
33 | 사염화탄소 | mg/L | 0.002 이하 | 불검출 | 불검출
34 | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | mg/L | 0.003 이하 | 불검출 | 불검출
35 | 클로랄하이드레이트(CH) | mg/L | 0.03 이하 | 0.0005 | 0.0006
36 | 디브로모아세토니트릴(DBAN) | mg/L | 0.1 이하 | 불검출 | 불검출
37 | 디클로로아세토니트릴(DCAN) | mg/L | 0.09 이하 | 0.0008 | 0.0009
38 | 트리클로로아세토니트릴(TCAN) | mg/L | 0.004 이하 | 불검출 | 불검출
39 | 할로아세틱에시드(HAAs) | mg/L | 0.1 이하 | 0.014 | 0.008
40 | 잔류염소 | mg/L | 0.1~4.0 | 1.91 | 0.82
41 | 경도 | mg/L | 300 이하 | 45 | 98
42 | 과망간산칼륨소비량 | mg/L | 10 이하 | 1.3 | 1.8
43 | 냄새 | - | 무취 | 없음 | 없음
44 | 맛 | - | 무미 | 없음 | 없음
45 | 구리 | mg/L | 1 이하 | 0.005 | 불검출
46 | 색도 | 도 | 5 이하 | 불검출 | 불검출
47 | 세제(음이온계면활성제:ABS) | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 불검출
48 | 수소이온농도(pH) | - | 5.8 - 8.5 | 7.2 | 7.0
49 | 아연 | mg/L | 3 이하 | 0.005 | 0.003
50 | 염소이온 | mg/L | 250 이하 | 7.2 | 13.9
51 | 증발잔류물 | mg/L | 500 이하 | 78 | 169
52 | 철 | mg/L | 0.3 이하 | 불검출 | 불검출
53 | 망간 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 불검출
54 | 탁도 | NTU | 0.5 이하 | 0.21 | 0.06
55 | 황산이온 | mg/L | 200 이하 | 8 | 17
56 | 알루미늄 | mg/L | 0.2 이하 | 불검출 | 불검출
57 | 1,4-다이옥산 | mg/L | 0.05 이하 | 불검출 | 불검출
58 | 포름알데히드 | mg/L | 0.5 이하 | 불검출 | 불검출
59 | 브롬산염 | mg/L | 0.01 이하 | 불검출 | 불검출

## 수도꼭지
2023년 9월 수도꼭지 수질검사
번호 | 채수일자 | 채수장소 | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균 | NH3-N | 잔류염소 | 구리 | 아연 | 염소이온 | 철 | 망간 | 적부
|  |  | (CFU/ml) | (/100ml) | (/100ml) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
|  |  | 100 이하 | 불검출 | 불검출 | 0.5 이하 | 4.0 이하 | 1.0 이하 | 3.0 이하 | 250 이하 | 0.3 이하 | 0.05 이하
1 | 2023-09-05 | 노하리 문화쉼터 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 |  | 1.21 | [5 empty] | 적합
2 | 2023-09-05 | 청복2리 노인회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 |  | 1.44 | [5 empty] | 적합
3 | 2023-09-05 | 보문면 복지회관(일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 |  | 0.70 | [5 empty] | 적합
4 | 2023-09-05 | 밤고개길 노인회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 |  | 1.14 | [5 empty] | 적합
5 | 2023-09-05 | 송전 경로당 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 |  | 0.92 | [5 empty] | 적합
6 | 2023-09-05 | 하풍리 경로당 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 |  | 0.58 | [5 empty] | 적합
7 | 2023-09-05 | 진평2리 경로당 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 |  | 0.27 | [5 empty] | 적합
8 | 2023-09-05 | 수동 경로당 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 |  | 0.32 | [5 empty] | 적합
9 | 2023-09-05 | 덕계 마을회관 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 |  | 0.28 | [5 empty] | 적합
10 | 2023-09-05 | 송암1리 마을회관(일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 |  | 0.65 | [5 empty] | 적합
11 | 2023-09-05 | 호명119센터 (일반관) | 0 | 불검출 | 불검출 |  | 0.23 | [5 empty] | 적합
12 | 2023-09-05 | 예천군 새마을지회 (노후관) | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.30 | 0.010 | 0.018 | 5.9 | 불검출 | 불검출 | 적합
13 | 2023-09-05 | 대제리 마을회관 (노후관) | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.68 | 0.006 | 0.008 | 5.5 | 불검출 | 불검출 | 적합
14 | 2023-09-05 | 들마 마을회관 (노후관) | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.72 | 0.012 | 0.013 | 13.8 | 불검출 | 불검출 | 적합
15 | 2023-09-05 | 포1리회관 (노후관) | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.86 | 불검출 | 0.027 | 5.2 | 불검출 | 불검출 | 적합
16 | 2023-09-05 | 마전1리 경로당 (노후관) | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.58 | 불검출 | 0.017 | 19.4 | 불검출 | 불검출 | 적합

## 급수과정
2023년 9월 급수과정 수질검사 결과
시험항목 | 검사기준 | 예천계통 | 예천 계통 | 예천계통 | 풍양계통 | 안동계통
시험항목 | 검사기준 | 밤고개길노인회관 | 대제리 마을회관 | 진평2리 경로당 | 하풍리 경로당 | 송암1리 회관
시험항목 | 검사기준 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05
일반세균 | 100CFU 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
총대장균군 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
대장균 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
암모니아성질소 | 0.5 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
총트리할로메탄(THMs) | 0.1 이하 | 0.055 | 0.053 | 0.047 | 0.034 | 0.093
잔류염소 | 4.0 이하 | 1.14 | 0.68 | 0.27 | 0.58 | 0.65
구리 | 1 이하 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.011 | 불검출
수소이온농도(pH) | 5.8~8.5 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.4
아연 | 3 이하 | 0.007 | 0.009 | 0.050 | 0.010 | 0.029
철 | 0.3 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
탁도 | 0.5 이하 | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.07 | 0.06