■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	예천군청 건축과			심의일자	2023.10.5. ~ 2023.10.6.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(해체심의)
건축주	성명(법인명) 예천교육지원청
대지현황	대지위치 경상북도 예천군 호명면 월포리
	지번 382		관련지번
	대지면적 13,722㎡		용도지역(지구, 구역) 계획관리지역, 농림지역, 보전관리지역
건축물현황	건축면적 787.6㎡		건폐율 5.74%			층수 지하 : 0층/ 지상 : 2층
	주용도 교육연구시설		구조 철근콘크리트 및 철골조			건축물 동수 6 동
	최고높이 7.0m		용적률 8.57%			연면적 합계 1,176.4㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(시공)분야	· 국토안전관리원 표준서식에 의거 충실하게 계획을 수립한 것으로 보임. - 본 대상지의 작업여건과 구조물이 복잡,다양하지 않기에 해체시 해당공사의 위험 및 인접 건축물,보행자,거주자의 위험도는 다소 높지는 않을 것(양호)으로 판단 됨. · 단, 아래사항에 대해 작업 시 이행될 수 있도록 당부 함. - 발생예상 구간에는 가설비계+분진방 설치를 탄력적으로 운용하되 일부 남동측 민가 구간에 분진발생이 불가피 할 것으로 보여지므로 적정살수(고지점에서 아래로 살수) 를 통해 분진을 최소화하고 구조물 해체시 기상조건을 사전에 주도면밀하게 파악,진 행될 수 있도록 바람. · 7.3 해체장비 사용 계획 평면도(67page)에 명기되어 있는 장비명 DW210W-5L과 68page의 Dx220LC-5L을 혼용해어 쓴다는 계획인지 DX210W-5L장비는 참고용인지 명확 하지 않음. 또한 67page의 노란색 “장비주행구간”과 비고란의 “1장비”는 별도의 의미가 있는지 삭제되어야 할 부분인지 명확하게 표기하기를 권장 함. · 92page의 해체자 위험방지대책에서 하늘색 “작업위험구간”은 어디인지 표기를 명확하게 해 주기 바람. 또한 93page의 청색 “작업자 진입금지구간”은 어디인지 명 확하게 표기하기 바람. 혹은 매일 변경되는 사항으로 명확하게 표기가 힘들다면 범례 표에서 삭제하던지 비고란에 성명하기를 권장함. · 폐기물 보관장소 및 분리구획에 대해 디테일한 평면도를 작성하여 보완하기를 권장함.
	(구조)분야	· 시공사 미정이므로 시공사 선정 후 작성된 해체계획서 내용이 변경될 경우 재심의를 득할 것. · 기존 교사동 이외의 신고건에 대한 해체계획서도 작성할 것. · 지하매설물 조치계획의 관계기관 협의완료 항목에 대한 관련서류 제시바랍니다. · 해체대상 건축물의 건축물대장 첨부할 것. · 해체대상 건축물 개요도에 건물명 또는 건물번호 기입하고, 현장사진과 일치될 수 있도록 수정 바랍니다. · 내외장재 현황조사 내용 기입바랍니다. · 석면조사결과서 요약본 해체계획서에 첨부할 것. · 분진, 진동 발생여부 항목 조치계획상의 가설울타리 및 외부비계 설치계획 명시할 것. · 해체공법 적용공법 개요 항목 해체대상 건축물에 적합하게 수정할 것. · 해체장비 작업높이는 건축물높이+3.0M이므로 장비제원 재확인 바랍니다. · 구조안전성 검토 시 형행구조기준(KDS 2022)적용 바랍니다. · 폐기물처리계획 미작성 · 부지정리계획 계획도의 대지가 당 공사 대지가 아니므로 수정 바랍니다. · 구조안전성 검토 시 해체 잔재물 높이 0.4M로 검토 바랍니다. · 구조안전성 검토시 5.1 종합결론 내용은 당 공사에 적합하게 수정바랍니다.
	(토목)분야	· 구조안전성 검토보고서 내용은 요약본으로 안정성 검토가 어렵다. 구조 부분의 전체자료 확인후, 추가 검토가 필요함. - 주요 부구조부 및 잭서포트 등, 설계조건 및 하중표 그 외 등 - 보고서 전체자료 미비로 계산자료, 해석자료 등의 근거를 알 수 없음. · 한 개의 프로그램으로 안정성을 확보 할 수 없다. 또한 마이다스는 국내 프로그램이다. 구조안성을 검증을 위하여 국제적으로 공인된 프로그램 (Abaqus, Sap2000) 한 개를 추가적으로 검토한 비교자료 제출요망. · 먼지로 인하여 발생되는 민원들에 문제없도록 처리 방안 내용 제출 요망 · 먼지 민원 해결방안 중 살수장치 등의 자료들을 계획서 또는 보고서에 수록과 추가로 별개의 분진망(방진망) 비계설치가 요구됨 - 어떠한 종류 방법 등으로 할 것인지에 관한 내용들수록 · 과업 수행시 안전과 관련된 균열, 처짐, 기울기 등 발생의 징후 포착시 경고 장치를 제시한 설계한 도서 일체 등 관련자료 제출 요망. (기타의견) · 용역사가 계획서 등의 심의자료 일체 등을 위원들에게 미리 연락하여 필 요한 분들에게는 우편으로 자료제출 요망.
	(설계•계획)분야	· 해체시 발생하는 비산먼지와 적재된잔재물의 비산으로 근접마을의 피해가 예상되므로 가림막 설치가 요구됩니다.(동측차량진출입구좌우측 15M설치) · 마을진출입하는 많은차량으로 교통과 비산먼지의 발생으로인한 마을주민의 불편함이 없도록 세심하게 관리를하여주시기 바랍니다.
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]